## 메모
11월 25일 (금), 외부열전달 계수를 근사적인 방법으로 계산, 관 길이 계산, 관 개수 및 입출구온도 수정
1. 다른 냉각유체에 비해 암모니아의 조건이 월등하게 좋음. 장거리 배관 및 기화기 설계시 암모니아의 사용이 불가능한지 2. 총합 열전달계수를 구하는 과정에서, 기화기 외부 온도는 고려하지 않았음. 3. 삼각형 튜브 배열은 세척면에서 불리함을 가짐. 기화기에서 세척이 중요한 부분인지 알아야함 4. TEMA 125P에 쉘측 진동수 관련 내용 확인 5. TEMA 233P 튜브 규격 있음. 관 직경을 늘릴 때 참고 6. 냉매 선정 근거는 끓는점 어는점 및 기타 물성치로 순위 매길 것 7. 튜브 길이에 대한 제한 확인, 고정 튜브형이 15m?? 가능한 한 짧게 설계?

## 기존 증기압축 사이클
Wmin | WC (효율75%) [MW] |  | WC |  | 냉각유체 유량 [kg/s] |  | ic,1 [KJ/kg] | ic,2 [KJ/kg] | 냉각수 유량 [kg/s]
1.2722 | 3.9942 |  | ↓↓ |  | 101.8923 |  | 50.39 | 29.38 | 666.3494
|  | i2 |  | i1
|  | 426.2 |  | 396.8
| QH [MW] |  |  |  | QL [MW]
| 14+W(압축 일) | ≪ |  | ≪ | 14 | ≪
16.9956
| TH [℃] |  |  |  | TL [℃]
| 35 |  |  |  | 9.33
|  | i3 |  | i4 (=i3)
|  | 259.4 |  | 259.4
Note on I2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: QL=m*(i2-i1), m=QL/(I2-I1)
Note on I14: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: -3도와 12~7도(냉각수) 사이의 대수평균 온도차

## 내부 열전달 계수 계산
길이 [m]
|  | LNG 출구온도 Tc,o [K] | 냉각유체 입구온도 Th,i [K] |  |  |  | 내부 열전달 계수 hi [W/m2 K] |  |  |  |  | 40 | 10000
|  | 283 | 293 |  | 300 |  | 1966.6787
↓↓직접 입력할 것!! ↓↓
열교환률 Q [MW] |  |  |  |  | 열교환률 Q [MW] |  | 냉각 유체 물성치 |  |  |  |  | 내부 유동 설정
15 |  |  |  |  | 15 |  | 냉각유체 비열 Cp [J/KG K] | 전도 계수 k [W/mk] | Pr 수 | 밀도 [kg/m3] | 점성계수 [Ns/m2] | 관의 개수 | 유체 압력 [Mpa]
[7 empty] | 2283.6 | 0.124 | 3.2988 | 571.48 | 0.00018 | 700 | 1
엔탈피 차 [J/KG] | ≪ | ΔT1 [Th,i-Tc,o] | ΔT2 [Th,o-Tc,i] | ⇒ | 대수평균 온도차 ΔTlm
786520 |  | 108 | 10 |  | 41.1843
↓↓ |  |  |  |  | ↓↓ |  | 계산값 |  |  |  |  | 추가 고려사항
LNG 유량 |  |  |  |  | 냉각유체 유량 [kg/s] |  | nu 수 | Re 수 | 마찰계수 | 튜브 내경 [m] | 유속 [m/s] | 압력강하 [kpa] | 배관(10km) 압력강하 | mpa 변환
19.0714 |  |  |  |  | 89.9805 |  | 256.9371 | 56127.1414 | 0.020414 | 0.0162 | 1.0913 | 17.1518 | 1173006.6131 | 1.173
[5 empty] | q=mc(T1-T2) 이용 |  |  | 2545927.1325 | 0.009975 | 외경 25.4도 고려할 것 |  | ~관 길이
[6 empty] | 근사식 결과 | NU 수 근사식 (검산) |  |  | 0.0162 |  |  | 10km 배관 내경 [m] | 배관 유속
|  | LNG 입구온도 Tc,i | 냉각유체 출구온도 Th,o |  |  |  | 233.5654 |  |  | 0.0221 |  |  | 0.25 | 3.2076
|  | 112 | 220 |  |  |  | 내부 열전달 계수 hi [W/m2 K]
1787.7848
이후 10km 관에서,
[8 empty] | 관 길이 |  |  |  | 유속이 빠를 경우 압력강하가 커짐.
[6 empty] | 112 | 총합 열전달 계수 U [W/m2 K] |  |  |  |  | 그렇다면 유속을 낮추기 위해 관을 넓혀야 하는데
[6 empty] | 190 | 892.6815 | 2.2996 |  |  |  | 그러면 외부로 빼앗기는 열량이 커짐
[6 empty] | 190 | 총합 열전달 계수 U [W/m2 K]
[6 empty] | 205 | 992.3635 | 1.1988 |  |  |  | 응축기에 도달할 때, 냉각유체의 온도는 몇 k이 적당할까?
[6 empty] | 205 | 총합 열전달 계수 U [W/m2 K] |  |  |  |  | 이걸 먼저 계산해서, 10km 배관 사이의 열교환량을 정의하자.
[6 empty] | 220 | 966.9916 | 1.3135
[6 empty] | 220 | 총합 열전달 계수 U [W/m2 K] |  |  |  |  | 고려사항
[6 empty] | 283 | 758.3936 | 6.0993 |  |  |  | 입출구온도를 어떻게 할 것인가? 관의 개수는 어떻게 할 것인가?
[8 empty] | 10.9112 |  |  |  | 냉각유체 변경
관 개수 변경
[7 empty] | 240K R-290 |  |  |  |  | 관 지름 변경
[7 empty] | 2283.6 | 0.124 | 3.2988 | 571.48 | 0.00018 | 가장 펌프 효율이 덜 드는 조건으로 선정
250K r-717 (암모니아)
[7 empty] | 4494.2 | 0.63335 | 1.5895 | 669.93 | 0.000224
240K R-600a
[7 empty] | 2119.6 | 0.11262 | 5.6772 | 617.98 | 0.0003
Note on L13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 강의록7, 5페이지 열시스템 디자인 - 식6.48
Note on N13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 열시스템디자인-식 6.48 Petukhov-Kirillov
Note on P13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 튜브를 통과하는 액체는 0.5~3.0을 권장함. 본 프로젝트의 제한 조건은 3.0 미만
Note on N15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10KM 배관에서의 마찰계수

## 외부 열전달 계수 계산
kern's method 이용
구간 112~190K | Pr 수 | 전도계수 | 점성계수 | 밀도 | LNG 유량 | pt [m] | 배플 간격 [m] | 배플 지름 [m] | 쉘 내경 [m] | 관 개수 | 관 외경
물성치는 구간 평균값 사용 | 1.8299 | 0.1384 | 6.7609e-05 | 363.3714 | 19.0714 | 0.023813 | 0.3 | 0.67944 |  | 700 | 0.01905
배플 지름 [mm]
쉘측 유동 속도 | JH | de | Re 수 | Gs (질량유속) [질량유량/유효면적] |  |  |  | 679.4359
1.2875 | 181.6779 | 0.01881 | 130159.6071 | 467.8232
As (유효면적)
0.040766
외부 열전달 계수 ho [W/m2 K]
1634.6577
구간 190~205K | Pr 수 | 전도계수 | 점성계수 | 밀도
물성치는 구간 평균값 사용 | 2.6937 | 0.075516 | 2.4611e-05 | 233.1113
쉘측 유동 속도 | JH | de | Re 수 | Gs (질량유속) [질량유량/유효면적]
2.0069 | 358.7218 | 0.01881 | 357563.0762 | 467.8232
As (유효면적)
0.040766
외부 열전달 계수 ho [W/m2 K]
2003.1094
구간 205~220K | Pr 수 | 전도계수 | 점성계수 | 밀도
물성치는 구간 평균값 사용 | 2.3374 | 0.051935 | 1.4239e-05 | 132.6187
쉘측 유동 속도 | JH | de | Re 수 | Gs (질량유속) [질량유량/유효면적]
3.5276 | 519.3267 | 0.01881 | 618031.8601 | 467.8232
As (유효면적)
0.040766
외부 열전달 계수 ho [W/m2 K]
1902.357
구간 220~283K | Pr 수 | 전도계수 | 점성계수 | 밀도
물성치는 구간 평균값 사용 | 1.0914 | 0.038534 | 1.1934e-05 | 72.4086
쉘측 유동 속도 | JH | de | Re 수 | Gs (질량유속) [질량유량/유효면적]
6.4609 | 585.2928 | 0.01881 | 737408.0381 | 467.8232
As (유효면적)
0.040766
외부 열전달 계수 ho [W/m2 K]
1234.4078
Note on I2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Pt는 관 중심 사이의 간격
Note on J2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 임의로 설정. TEMA 규격 확인 후 수정할 것
Note on K2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: TEMA 규격

## 핀치점 확인
| 구간 112~190K |  |  |  |  | 구간 205~220K
온도 구간 설정 [LNG]
LNG 출구온도 Tc,o [K] |  |  | 냉각유체 입구온도 Th,i [K] | 112K~190K | LNG 출구온도 Tc,o [K] |  |  | 냉각유체 입구온도 Th,i [K]
190 |  |  | 248.801 | 190K~205K | 220 |  |  | 272.494
205K~220K
220K~283K
ΔT1 [Th,i-Tc,o] |  |  | ΔT2 [Th,o-Tc,i] |  | ΔT1 [Th,i-Tc,o] |  |  | ΔT2 [Th,o-Tc,i]
58.801 |  |  | 108 |  | 52.494 |  |  | 55.596
LNG비열 (구간 평균값 사용) |  |  | 냉각유체 비열 Cp [J/KG K] |  | LNG비열 (구간 평균값 사용) |  |  | 냉각유체 비열 Cp [J/KG K]
3978.3114 |  |  | 2283.6 |  | 8546.2188 |  |  | 2283.6
LNG 입구온도 Tc,i |  |  | 냉각유체 출구온도 Th,o |  | LNG 입구온도 Tc,i |  |  | 냉각유체 출구온도 Th,o
112 |  |  | 220 |  | 205 |  |  | 260.596
|  |  | 80.9231 |  |  |  |  | 54.0302
↓↓ |  |  | ↓↓ |  | ↓↓ |  |  | ↓↓
LNG 유량 [kg/s] |  |  | 냉각유체 유량 [kg/s] |  | LNG 유량 [kg/s] |  |  | 냉각유체 유량 [kg/s]
19.0714 |  |  | 89.9805 |  | 19.0714 |  |  | 89.9805
|  | ⇒ | 냉각유체 출구온도 |  |  |  |  | 냉각유체 출구온도
|  |  | 248.8009 |  |  |  |  | 272.4941
| 구간 190~205K |  |  |  |  | 구간 220~283K
LNG 출구온도 Tc,o [K] |  |  | 냉각유체 입구온도 Th,i [K] |  | LNG 출구온도 Tc,o [K] |  |  | 냉각유체 입구온도 Th,i [K]
205 |  |  | 260.596 |  | 283 |  |  | 293.19
ΔT1 [Th,i-Tc,o] |  |  | ΔT2 [Th,o-Tc,i] |  | ΔT1 [Th,i-Tc,o] |  |  | ΔT2 [Th,o-Tc,i]
55.596 |  |  | 58.801 |  | 10.19 |  |  | 52.494
LNG비열 (구간 평균값 사용) |  |  | 냉각유체 비열 Cp [J/KG K] |  | LNG비열 (구간 평균값 사용) |  |  | 냉각유체 비열 Cp [J/KG K]
8472.1062 |  |  | 2283.6 |  | 3539.4969 |  |  | 2283.6
LNG 입구온도 Tc,i |  |  | 냉각유체 출구온도 Th,o |  | LNG 입구온도 Tc,i |  |  | 냉각유체 출구온도 Th,o
190 |  |  | 248.801 |  | 220 |  |  | 272.494
|  |  | 57.1835 |  |  |  |  | 25.8063
↓↓ |  |  | ↓↓ |  | ↓↓ |  |  | ↓↓
LNG 유량 [kg/s] |  |  | 냉각유체 유량 [kg/s] |  | LNG 유량 [kg/s] |  |  | 냉각유체 유량 [kg/s]
19.0714 |  |  | 89.9805 |  | 19.0714 |  |  | 89.9805
|  | ⇒ | 냉각유체 출구온도 |  |  |  |  | 냉각유체 출구온도
|  |  | 260.5959 |  |  |  | ⇒ | 293.1904

## X
냉각유체 입구온도 Th,i [K] |  |  |  | 냉각유체 유량 | 냉각유체 비열
293 |  |  |  | 89.9805 | 2283.6
냉각유체 출구온도 Th,o |  |  |  | LNG 유량
220 |  |  |  | 19.0714
| LNG 입구온도 | 냉각유체 온도 | LNG 비열
| 112 | 220 | 3.4127
| 113 | 220.3172 | 3.4177
| 114 | 220.6349 | 3.4228
| 115 | 220.9531 | 3.4281
| 116 | 221.2717 | 3.4334
| 117 | 221.5909 | 3.4389
| 118 | 221.9106 | 3.4445
| 119 | 222.2308 | 3.4503
| 120 | 222.5516 | 3.4562
| 121 | 222.873 | 3.4622
| 122 | 223.1949 | 3.4684
| 123 | 223.5174 | 3.4748
| 124 | 223.8405 | 3.4813
| 125 | 224.1642 | 3.488
| 126 | 224.4886 | 3.4949
| 127 | 224.8137 | 3.502
| 128 | 225.1394 | 3.5092
| 129 | 225.4658 | 3.5167
| 130 | 225.7929 | 3.5244
| 131 | 226.1207 | 3.5323
| 132 | 226.4493 | 3.5405
| 133 | 226.7787 | 3.5489
| 134 | 227.1089 | 3.5575
| 135 | 227.4399 | 3.5664
| 136 | 227.7718 | 3.5756
| 137 | 228.1045 | 3.5851
| 138 | 228.4382 | 3.5948
| 139 | 228.7728 | 3.6049
| 140 | 229.1083 | 3.6154
| 141 | 229.4449 | 3.6261
| 142 | 229.7824 | 3.6372
| 143 | 230.1211 | 3.6488
| 144 | 230.4609 | 3.6607
| 145 | 230.8018 | 3.673
| 146 | 231.1439 | 3.6857
| 147 | 231.4872 | 3.6989
| 148 | 231.8318 | 3.7126
| 149 | 232.1776 | 3.7268
| 150 | 232.5249 | 3.7416
| 151 | 232.8736 | 3.7568
| 152 | 233.2238 | 3.7727
| 153 | 233.5755 | 3.7892
| 154 | 233.9287 | 3.8063
| 155 | 234.2837 | 3.8242
| 156 | 234.6403 | 3.8427
| 157 | 234.9988 | 3.8621
| 158 | 235.3591 | 3.8822
| 159 | 235.7214 | 3.9032
| 160 | 236.0857 | 3.9252
| 161 | 236.4521 | 3.9481
| 162 | 236.8208 | 3.972
| 163 | 237.1918 | 3.9971
| 164 | 237.5652 | 4.0234
| 165 | 237.9412 | 4.0509
| 166 | 238.3198 | 4.0798
| 167 | 238.7013 | 4.1102
| 168 | 239.0858 | 4.1421
| 169 | 239.4733 | 4.1757
| 170 | 239.8642 | 4.2112
| 171 | 240.2585 | 4.2486
| 172 | 240.6565 | 4.2882
| 173 | 241.0584 | 4.3301
| 174 | 241.4644 | 4.3746
| 175 | 241.8748 | 4.4218
| 176 | 242.2899 | 4.4721
| 177 | 242.71 | 4.5257
| 178 | 243.1353 | 4.5831
| 179 | 243.5664 | 4.6445
| 180 | 244.0036 | 4.7105
| 181 | 244.4474 | 4.7816
| 182 | 244.8983 | 4.8583
| 183 | 245.357 | 4.9414
| 184 | 245.824 | 5.0317
| 185 | 246.3001 | 5.1302
| 186 | 246.7863 | 5.238
| 187 | 247.2835 | 5.3566
| 188 | 247.7928 | 5.4875
| 189 | 248.3156 | 5.6328
| 190 | 248.8534 | 5.7949
| 191 | 249.4081 | 5.9767
| 192 | 249.9819 | 6.182
| 193 | 250.5773 | 6.4149
| 194 | 251.1974 | 6.681
| 195 | 251.8459 | 6.9867
| 196 | 252.5271 | 7.3393
| 197 | 253.2461 | 7.747
| 198 | 254.0088 | 8.2181
| 199 | 254.8218 | 8.7586
| 200 | 255.6914 | 9.3695
| 201 | 256.6231 | 10.039
| 202 | 257.6192 | 10.732
| 203 | 258.6751 | 11.376
| 204 | 259.7758 | 11.86
| 205 | 260.8968 | 12.078
| 206 | 262.0094 | 11.987
| 207 | 263.0869 | 11.609
| 208 | 264.1099 | 11.022
| 209 | 265.069 | 10.334
| 210 | 265.9633 | 9.6348
| 211 | 266.7966 | 8.9783
| 212 | 267.5749 | 8.3861
| 213 | 268.3046 | 7.8621
| 214 | 268.9916 | 7.402
| 215 | 269.6412 | 6.9989
| 216 | 270.258 | 6.6452
| 217 | 270.8459 | 6.3338
| 218 | 271.4082 | 6.0585
| 219 | 271.9478 | 5.814
| 220 | 272.4672 | 5.5958
| 221 | 272.9684 | 5.4003
| 222 | 273.4533 | 5.2242
| 223 | 273.9234 | 5.0649
| 224 | 274.38 | 4.9202
| 225 | 274.8244 | 4.7883
| 226 | 275.2577 | 4.6677
| 227 | 275.6806 | 4.5569
| 228 | 276.0941 | 4.4549
| 229 | 276.4988 | 4.3607
| 230 | 276.8955 | 4.2735
| 231 | 277.2846 | 4.1925
| 232 | 277.6667 | 4.1171
| 233 | 278.0423 | 4.0468
| 234 | 278.4118 | 3.981
| 235 | 278.7756 | 3.9195
| 236 | 279.134 | 3.8617
| 237 | 279.4874 | 3.8074
| 238 | 279.836 | 3.7562
| 239 | 280.1802 | 3.708
| 240 | 280.5201 | 3.6625
| 241 | 280.856 | 3.6194
| 242 | 281.1882 | 3.5786
| 243 | 281.5167 | 3.54
| 244 | 281.8419 | 3.5033
| 245 | 282.1638 | 3.4685
| 246 | 282.4827 | 3.4353
| 247 | 282.7986 | 3.4038
| 248 | 283.1117 | 3.3737
| 249 | 283.4222 | 3.345
| 250 | 283.7301 | 3.3177
| 251 | 284.0356 | 3.2915
| 252 | 284.3388 | 3.2666
| 253 | 284.6397 | 3.2427
| 254 | 284.9386 | 3.2198
| 255 | 285.2354 | 3.1979
| 256 | 285.5303 | 3.1769
| 257 | 285.8232 | 3.1567
| 258 | 286.1144 | 3.1374
| 259 | 286.4039 | 3.1189
| 260 | 286.6917 | 3.1011
| 261 | 286.978 | 3.0839
| 262 | 287.2627 | 3.0675
| 263 | 287.5459 | 3.0517
| 264 | 287.8277 | 3.0365
| 265 | 288.1082 | 3.0218
| 266 | 288.3874 | 3.0077
| 267 | 288.6653 | 2.9941
| 268 | 288.942 | 2.9811
| 269 | 289.2175 | 2.9685
| 270 | 289.4919 | 2.9563
| 271 | 289.7652 | 2.9446
| 272 | 290.0374 | 2.9333
| 273 | 290.3086 | 2.9224
| 274 | 290.5789 | 2.9119
| 275 | 290.8482 | 2.9018
| 276 | 291.1167 | 2.892
| 277 | 291.3842 | 2.8826
| 278 | 291.6509 | 2.8735
| 279 | 291.9168 | 2.8647
| 280 | 292.1819 | 2.8562
| 281 | 292.4462 | 2.8481
| 282 | 292.7098 | 2.8402
| 283 | 292.9727 | 2.8325

## LNG 상태량
Temperature | Density | Cp | Therm. Cond. | Viscosity | Prandtl
(K) | (kg/m?) | (kJ/kg-K) | (W/m-K) | (?Pa-s)
112 | 428.04 | 3.4127 | 0.19073 | 0.00012718 | 2.2756
113 | 426.68 | 3.4177 | 0.1894 | 0.00012454 | 2.2473
114 | 425.31 | 3.4228 | 0.18807 | 0.00012198 | 2.2201
115 | 423.93 | 3.4281 | 0.18673 | 0.00011951 | 2.194
116 | 422.56 | 3.4334 | 0.18539 | 0.00011711 | 2.1688
117 | 421.17 | 3.4389 | 0.18405 | 0.00011477 | 2.1445
118 | 419.78 | 3.4445 | 0.18271 | 0.00011251 | 2.1211
119 | 418.38 | 3.4503 | 0.18136 | 0.00011031 | 2.0986
120 | 416.97 | 3.4562 | 0.18001 | 0.00010817 | 2.0769
121 | 415.56 | 3.4622 | 0.17866 | 0.00010609 | 2.0559
122 | 414.14 | 3.4684 | 0.17731 | 0.00010407 | 2.0357
123 | 412.71 | 3.4748 | 0.17596 | 0.0001021 | 2.0162
124 | 411.28 | 3.4813 | 0.17461 | 0.00010018 | 1.9973
125 | 409.83 | 3.488 | 0.17325 | 9.8305e-05 | 1.9791
126 | 408.38 | 3.4949 | 0.1719 | 9.6481e-05 | 1.9616
127 | 406.92 | 3.502 | 0.17054 | 9.4703e-05 | 1.9446
128 | 405.46 | 3.5092 | 0.16919 | 9.2967e-05 | 1.9283
129 | 403.98 | 3.5167 | 0.16783 | 9.1274e-05 | 1.9125
130 | 402.49 | 3.5244 | 0.16648 | 8.9621e-05 | 1.8973 | 205에서 비열 피크
131 | 401 | 3.5323 | 0.16513 | 8.8007e-05 | 1.8826
132 | 399.5 | 3.5405 | 0.16377 | 8.643e-05 | 1.8684
133 | 397.98 | 3.5489 | 0.16242 | 8.4889e-05 | 1.8548
134 | 396.46 | 3.5575 | 0.16107 | 8.3384e-05 | 1.8417
135 | 394.93 | 3.5664 | 0.15972 | 8.1912e-05 | 1.829
136 | 393.38 | 3.5756 | 0.15837 | 8.0472e-05 | 1.8169
137 | 391.83 | 3.5851 | 0.15702 | 7.9064e-05 | 1.8052
138 | 390.26 | 3.5948 | 0.15567 | 7.7687e-05 | 1.794
139 | 388.69 | 3.6049 | 0.15432 | 7.6339e-05 | 1.7833
140 | 387.1 | 3.6154 | 0.15298 | 7.5019e-05 | 1.773
141 | 385.5 | 3.6261 | 0.15163 | 7.3727e-05 | 1.7631
142 | 383.89 | 3.6372 | 0.15029 | 7.2462e-05 | 1.7537
143 | 382.26 | 3.6488 | 0.14895 | 7.1223e-05 | 1.7448
144 | 380.62 | 3.6607 | 0.1476 | 7.0009e-05 | 1.7363
145 | 378.97 | 3.673 | 0.14627 | 6.8819e-05 | 1.7282
146 | 377.3 | 3.6857 | 0.14493 | 6.7653e-05 | 1.7205
147 | 375.62 | 3.6989 | 0.14359 | 6.651e-05 | 1.7133
148 | 373.92 | 3.7126 | 0.14225 | 6.5388e-05 | 1.7066
149 | 372.21 | 3.7268 | 0.14092 | 6.4289e-05 | 1.7002
150 | 370.48 | 3.7416 | 0.13959 | 6.321e-05 | 1.6943
151 | 368.73 | 3.7568 | 0.13825 | 6.2151e-05 | 1.6889
152 | 366.97 | 3.7727 | 0.13692 | 6.1112e-05 | 1.6838
153 | 365.19 | 3.7892 | 0.13559 | 6.0092e-05 | 1.6793
154 | 363.39 | 3.8063 | 0.13426 | 5.909e-05 | 1.6752
155 | 361.57 | 3.8242 | 0.13294 | 5.8105e-05 | 1.6715
156 | 359.73 | 3.8427 | 0.13161 | 5.7138e-05 | 1.6683
157 | 357.87 | 3.8621 | 0.13028 | 5.6188e-05 | 1.6656
158 | 355.99 | 3.8822 | 0.12896 | 5.5253e-05 | 1.6634
159 | 354.09 | 3.9032 | 0.12763 | 5.4335e-05 | 1.6617
160 | 352.16 | 3.9252 | 0.1263 | 5.3431e-05 | 1.6605
161 | 350.21 | 3.9481 | 0.12498 | 5.2541e-05 | 1.6598
162 | 348.23 | 3.972 | 0.12365 | 5.1666e-05 | 1.6596
163 | 346.22 | 3.9971 | 0.12233 | 5.0804e-05 | 1.66
164 | 344.19 | 4.0234 | 0.121 | 4.9955e-05 | 1.661
165 | 342.13 | 4.0509 | 0.11968 | 4.9119e-05 | 1.6626
166 | 340.04 | 4.0798 | 0.11835 | 4.8294e-05 | 1.6648
167 | 337.92 | 4.1102 | 0.11703 | 4.7481e-05 | 1.6676
168 | 335.76 | 4.1421 | 0.1157 | 4.6679e-05 | 1.6712
169 | 333.57 | 4.1757 | 0.11437 | 4.5888e-05 | 1.6754
170 | 331.34 | 4.2112 | 0.11304 | 4.5106e-05 | 1.6804
171 | 329.07 | 4.2486 | 0.11171 | 4.4334e-05 | 1.6862
172 | 326.76 | 4.2882 | 0.11037 | 4.3571e-05 | 1.6928
173 | 324.41 | 4.3301 | 0.10904 | 4.2816e-05 | 1.7003
174 | 322.01 | 4.3746 | 0.1077 | 4.2069e-05 | 1.7087
175 | 319.56 | 4.4218 | 0.10636 | 4.1329e-05 | 1.7182
176 | 317.06 | 4.4721 | 0.10502 | 4.0596e-05 | 1.7287
177 | 314.51 | 4.5257 | 0.10368 | 3.987e-05 | 1.7404
178 | 311.89 | 4.5831 | 0.10233 | 3.9149e-05 | 1.7533
179 | 309.22 | 4.6445 | 0.10099 | 3.8433e-05 | 1.7676
180 | 306.47 | 4.7105 | 0.099637 | 3.7721e-05 | 1.7833
181 | 303.66 | 4.7816 | 0.098288 | 3.7013e-05 | 1.8006
182 | 300.77 | 4.8583 | 0.096938 | 3.6307e-05 | 1.8196
183 | 297.79 | 4.9414 | 0.095589 | 3.5604e-05 | 1.8405
184 | 294.72 | 5.0317 | 0.094244 | 3.4902e-05 | 1.8634
185 | 291.55 | 5.1302 | 0.092905 | 3.42e-05 | 1.8885
186 | 288.28 | 5.238 | 0.091576 | 3.3497e-05 | 1.916
187 | 284.89 | 5.3566 | 0.090265 | 3.2793e-05 | 1.946
188 | 281.37 | 5.4875 | 0.088984 | 3.2086e-05 | 1.9787
189 | 277.7 | 5.6328 | 0.087755 | 3.1374e-05 | 2.0138
190 | 273.88 | 5.7949 | 0.086647 | 3.0656e-05 | 2.0503
191 | 269.88 | 5.9767 | 0.085393 | 2.9931e-05 | 2.0949
192 | 265.68 | 6.182 | 0.083779 | 2.9196e-05 | 2.1543
193 | 261.26 | 6.4149 | 0.082238 | 2.8449e-05 | 2.2192
194 | 256.59 | 6.681 | 0.080716 | 2.7688e-05 | 2.2918
195 | 251.63 | 6.9867 | 0.079201 | 2.691e-05 | 2.3738
196 | 246.34 | 7.3393 | 0.07769 | 2.6111e-05 | 2.4667
197 | 240.69 | 7.747 | 0.076185 | 2.5289e-05 | 2.5716
198 | 234.61 | 8.2181 | 0.074688 | 2.4439e-05 | 2.6891
199 | 228.05 | 8.7586 | 0.073207 | 2.356e-05 | 2.8188
200 | 220.96 | 9.3695 | 0.071745 | 2.265e-05 | 2.9579
201 | 213.31 | 10.039 | 0.070304 | 2.1709e-05 | 3.0999
202 | 205.09 | 10.732 | 0.068875 | 2.0743e-05 | 3.2323
203 | 196.37 | 11.376 | 0.067427 | 1.9767e-05 | 3.335
204 | 187.3 | 11.86 | 0.065905 | 1.8801e-05 | 3.3833
205 | 178.14 | 12.078 | 0.064259 | 1.7876e-05 | 3.3602
206 | 169.22 | 11.987 | 0.062461 | 1.7023e-05 | 3.267
207 | 160.81 | 11.609 | 0.060526 | 1.6262e-05 | 3.1192
208 | 153.09 | 11.022 | 0.058515 | 1.5604e-05 | 2.9393
209 | 146.15 | 10.334 | 0.056518 | 1.5045e-05 | 2.7509
210 | 139.97 | 9.6348 | 0.054619 | 1.4575e-05 | 2.5711
211 | 134.49 | 8.9783 | 0.052867 | 1.4181e-05 | 2.4084
212 | 129.62 | 8.3861 | 0.051278 | 1.3849e-05 | 2.2649
213 | 125.26 | 7.8621 | 0.049853 | 1.3568e-05 | 2.1398
214 | 121.35 | 7.402 | 0.048581 | 1.3329e-05 | 2.0309
215 | 117.82 | 6.9989 | 0.047446 | 1.3124e-05 | 1.9359
216 | 114.61 | 6.6452 | 0.046435 | 1.2947e-05 | 1.8528
217 | 111.68 | 6.3338 | 0.045532 | 1.2793e-05 | 1.7796
218 | 108.99 | 6.0585 | 0.044725 | 1.266e-05 | 1.7149
219 | 106.5 | 5.814 | 0.044001 | 1.2543e-05 | 1.6573
220 | 104.2 | 5.5958 | 0.043352 | 1.244e-05 | 1.6057
221 | 102.06 | 5.4003 | 0.042767 | 1.2349e-05 | 1.5593
222 | 100.06 | 5.2242 | 0.042239 | 1.2269e-05 | 1.5174
223 | 98.182 | 5.0649 | 0.041762 | 1.2198e-05 | 1.4793
224 | 96.42 | 4.9202 | 0.041331 | 1.2135e-05 | 1.4446
225 | 94.758 | 4.7883 | 0.040939 | 1.2079e-05 | 1.4128
226 | 93.187 | 4.6677 | 0.040584 | 1.2029e-05 | 1.3835
227 | 91.699 | 4.5569 | 0.040261 | 1.1985e-05 | 1.3565
228 | 90.287 | 4.4549 | 0.039968 | 1.1946e-05 | 1.3316
229 | 88.943 | 4.3607 | 0.0397 | 1.1912e-05 | 1.3084
230 | 87.661 | 4.2735 | 0.039457 | 1.1881e-05 | 1.2868
231 | 86.438 | 4.1925 | 0.039235 | 1.1854e-05 | 1.2667
232 | 85.267 | 4.1171 | 0.039034 | 1.1831e-05 | 1.2479
233 | 84.146 | 4.0468 | 0.03885 | 1.181e-05 | 1.2302
234 | 83.07 | 3.981 | 0.038683 | 1.1793e-05 | 1.2136
235 | 82.037 | 3.9195 | 0.038531 | 1.1777e-05 | 1.198
236 | 81.043 | 3.8617 | 0.038394 | 1.1765e-05 | 1.1833
237 | 80.086 | 3.8074 | 0.038269 | 1.1754e-05 | 1.1694
238 | 79.163 | 3.7562 | 0.038157 | 1.1745e-05 | 1.1562
239 | 78.273 | 3.708 | 0.038055 | 1.1738e-05 | 1.1437
240 | 77.413 | 3.6625 | 0.037965 | 1.1733e-05 | 1.1319
241 | 76.581 | 3.6194 | 0.037883 | 1.1729e-05 | 1.1206
242 | 75.776 | 3.5786 | 0.037811 | 1.1727e-05 | 1.1099
243 | 74.996 | 3.54 | 0.037748 | 1.1726e-05 | 1.0997
244 | 74.24 | 3.5033 | 0.037692 | 1.1727e-05 | 1.09
245 | 73.507 | 3.4685 | 0.037643 | 1.1729e-05 | 1.0807
246 | 72.795 | 3.4353 | 0.037602 | 1.1731e-05 | 1.0718
247 | 72.103 | 3.4038 | 0.037567 | 1.1735e-05 | 1.0633
248 | 71.43 | 3.3737 | 0.037539 | 1.174e-05 | 1.0551
249 | 70.776 | 3.345 | 0.037516 | 1.1746e-05 | 1.0473
250 | 70.139 | 3.3177 | 0.037498 | 1.1753e-05 | 1.0398
251 | 69.519 | 3.2915 | 0.037486 | 1.176e-05 | 1.0326
252 | 68.915 | 3.2666 | 0.037479 | 1.1769e-05 | 1.0257
253 | 68.326 | 3.2427 | 0.037477 | 1.1778e-05 | 1.0191
254 | 67.751 | 3.2198 | 0.037479 | 1.1787e-05 | 1.0126
255 | 67.19 | 3.1979 | 0.037485 | 1.1798e-05 | 1.0065
256 | 66.642 | 3.1769 | 0.037495 | 1.1809e-05 | 1.0005
257 | 66.107 | 3.1567 | 0.03751 | 1.1821e-05 | 0.9948
258 | 65.584 | 3.1374 | 0.037527 | 1.1833e-05 | 0.98926
259 | 65.073 | 3.1189 | 0.037549 | 1.1846e-05 | 0.98392
260 | 64.573 | 3.1011 | 0.037573 | 1.1859e-05 | 0.97875
261 | 64.084 | 3.0839 | 0.037601 | 1.1873e-05 | 0.97376
262 | 63.605 | 3.0675 | 0.037632 | 1.1887e-05 | 0.96893
263 | 63.136 | 3.0517 | 0.037666 | 1.1902e-05 | 0.96425
264 | 62.677 | 3.0365 | 0.037703 | 1.1917e-05 | 0.95973
265 | 62.227 | 3.0218 | 0.037743 | 1.1932e-05 | 0.95534
266 | 61.786 | 3.0077 | 0.037785 | 1.1948e-05 | 0.9511
267 | 61.353 | 2.9941 | 0.03783 | 1.1965e-05 | 0.94698
268 | 60.929 | 2.9811 | 0.037877 | 1.1981e-05 | 0.94298
269 | 60.513 | 2.9685 | 0.037926 | 1.1998e-05 | 0.9391
270 | 60.105 | 2.9563 | 0.037978 | 1.2016e-05 | 0.93533
271 | 59.704 | 2.9446 | 0.038032 | 1.2033e-05 | 0.93168
272 | 59.31 | 2.9333 | 0.038088 | 1.2051e-05 | 0.92812
273 | 58.924 | 2.9224 | 0.038146 | 1.2069e-05 | 0.92467
274 | 58.544 | 2.9119 | 0.038206 | 1.2088e-05 | 0.92131
275 | 58.171 | 2.9018 | 0.038268 | 1.2107e-05 | 0.91804
276 | 57.804 | 2.892 | 0.038332 | 1.2126e-05 | 0.91486
277 | 57.444 | 2.8826 | 0.038398 | 1.2145e-05 | 0.91177
278 | 57.089 | 2.8735 | 0.038465 | 1.2165e-05 | 0.90876
279 | 56.741 | 2.8647 | 0.038534 | 1.2184e-05 | 0.90582
280 | 56.398 | 2.8562 | 0.038605 | 1.2204e-05 | 0.90296
281 | 56.06 | 2.8481 | 0.038678 | 1.2225e-05 | 0.90018
282 | 55.728 | 2.8402 | 0.038752 | 1.2245e-05 | 0.89746
283 | 55.401 | 2.8325 | 0.038827 | 1.2266e-05 | 0.89481